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[bookmark: _GoBack]关于佛坪县人民医院医养中心建设项目
环境影响报告表的批复

佛坪县人民医院：
你单位报来的《佛坪县人民医院医养中心建设项目环境影响报告表》（简称《报告表》）收悉。经研究，审查意见如下：
一、项目基本情况及审查意见
佛坪县人民医院医养中心项目建设地点位于袁家庄街道办椒溪西路。项目总建筑面积7422m2，建设养老床位150张。项目分为扩建和改建两部分。扩建部分新增占地面积为1750.24m2，拟建设一栋地上6层、地下1层框架结构的医养大楼，建筑面积约5622m2，购置养老设备，安装养老设施；新建污水处理系统等。改建部分位于佛坪县人民医院旧住院楼，拟改建养老区域1800m2，设置半失能、失能养老床位，局部增设轻质隔墙、无障碍卫生间等，铺设适老化的防滑地板。辅助工程设置洗衣房、食堂；公用工程设置供水、供电、供热、排水等设施；环保工程新设地埋式一体化污水处理设备、活性炭吸附装置、油烟净化器、隔油池等废水、废气处理设施及固废、噪声处理工程。项目总投资5678.33万元，其中环保投资300万元，占总投资的5.28％。
经审查，该项目在全面落实《报告表》及审查意见中提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，同意按照《报告表》确定的项目规模、地点、内容和环境保护对策措施进行建设。
二、项目建设和运营过程应重点做好以下工作
1.严格执行环境质量执行标准和污染物排放标准。
2.严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态恢复和环境管理措施。
3.严格落实大气污染防治措施。严控施工扬尘、沥青烟气、燃油机械废气等污染，严格落实施工围挡、物料覆盖、车辆冲洗、湿法作业等措施，加强现场管理。安装扬尘在线监测监控设备、接入监管平台，确保数据稳定传输。运输物料、渣土、土方等车辆必须符合车辆使用规定，做到运输车辆“三不进两不出”。污水处理站恶臭废气利用负压抽风收集，采用“活性炭吸附”装置处理达标后，通过管道引至高空排放。食堂油烟废气经“灶面集烟罩+油烟净化器”处理达标后通过烟道引至楼顶排放。
4.严格落实水污染防治措施。禁止新建污水排放口。施工期设置洗车平台及沉淀池，冲洗废水沉淀后回用；地面开挖、房屋建造过程，做好现有污水处理设施防护，不得造成污水泄漏。餐饮废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理后与医疗废水一并进入地埋式一体化污水处理设备处理，设计规模为150m3/d，处理工艺为“水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒+脱氯”，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单相关预处理标准后排入市政污水管网。传染病区废水经地上一体化污水处理设备（处理量3 t/d），采取“调节池+混凝沉淀+臭氧消毒”预处理后进入新建污水处理站处理。新建污水处理站正式投运前严禁拆除原污水处理站,并确保处理设施正常运行、达标排放。项目场区必须严格采取防渗、防腐、防漏等有效措施，防止造成土壤、地下水等污染。
5.严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备和工艺，合理制定施工计划，晚上十点至次日早晨六点之间，禁止开展因生产工艺要求或者特殊需要必须施工以外的其他作业。严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》有关规定执行。
6.加强固（危）废综合管理。建筑垃圾、生活垃圾等一般固体废物应妥善处理，不得随意倾倒、焚烧。污水处理站污泥、医疗废物、废机油、废含油抹布等危险废物，及时交由资质单位安全处置。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定执行。
7.其他事项按有关法律法规执行。
三、严格执行环境保护管理制度
1.建立健全环境管理制度，定期检修维护设备，做好运行记录。规范各物料、固（危）废物等分类管理措施。加强环境风险防范，合理编制应急预案、建设应急设施，做好应急物资保障。定期开展环境隐患排查治理，防止污染事故发生，确保环境安全。主动做好项目相关环境信访投诉办理。
2.严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后，按规定程序开展竣工环保验收,并报生态环境部门备案。
3.按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，落实环境信息公开的主体责任，依法依规公开环境信息。
4.《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、采用的工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自批准之日起，超过五年方决定该项目开工建设的，需重新报批环境影响评价文件。
5.项目涉及其他行政主管部门事项的，按相关部门有关规定和意见执行。
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抄送：市行政审批局，市生态环境局。
市生态环境局佛坪分局。
	


— 2 —

